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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Зоны действия производственных котельной
Производственные котельнаяна территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.
1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Частным сектором охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных котлов.
Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.
Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района является природный газ и печное топливо.
9

9

Часть 2. Источники тепловой энергии
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
Характеристика централизованной котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведена в таблице 1.2.1.1.
Таблица 1.2.1.1 – Характеристика централизованных котельной
	
Объект
	Целевое назначение
	
Назначение
	Обеспечиваемый вид теплопотребления
	Надежность отпуска
теплоты потребителям
	Категория обеспечиваемых потребителей

	Котельная СШ №15
	центральная
	отопительная
	отопление
	первой
категории
	Первая


Таблица 1.2.1.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения
	Наименование источника тепловой энергии
	
Марка и количество котлов
	Топливо основное, (резервное)
	Температурный график теплоносителя
(в наружной сети)
	
Техническое состояние

	Котельная СШ №15
	Котлы «КС -1» - 2 шт.
	Печное топливо
	95–70°С
	Хорошее


Таблица 1.2.1.3 – Технические характеристики котельной
	Котельная СШ №15

	Оборудование

	Котлы

	Котел №1
	марка /тип
	котел «КС -1»

	
	производительность, Гкал/ч
	0,42

	Котел №2
	марка /тип
	котел «КС -1»

	
	производительность, Гкал/ч
	0,42
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1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Таблица 1.2.2.1 – Параметры установленной тепловой мощности котлов
	

Источник тепловой энергии
	Основное оборудование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	

Фактический КПД, %
	Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии,
Гкал/ч

	
	

Тип (марка)
	
Производительность, Гкал/ч
	
	
	
	

	Котельная СШ №15
	Котлы «КС -1» - 2 шт.
	0,42 (каждый)
	0,84
	Отсутствует
	86
	0,84
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1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в котельной Восточного сельского поселения Усть- Лабинского района представлены в таблице 1.2.2.1. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.
Таблица 1.2.2.1 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Наименование и адрес
	Год ввода в эксплуатаци
ю
	Ограничения тепловой
мощности
	Располагаемая тепловая
мощность, Гкал/ч

	Котельная СШ №15
	1980
	0
	0,84


1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении
источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.2.4.1.
Таблица 1.2.4.1 – Параметры установленной тепловой мощности нетто
	
№ п/п
	

Котельная
	
Марка и количество котлов
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды,
Гкал/ч
	Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч

	1
	Котельная СШ №15
	Котлы «КС -1» - 2 шт.
	0,0022
	0,82


1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 
Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельной представлены в таблице 1.2.5.1.

Таблица 1.2.5.1 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	Наименование и адрес
	Марка и количество котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Год последнего освидетельствования

	Котельная СШ №15
	котлы «КС -1» - 2 шт.
	2002
	2026
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1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
Система теплоснабжения котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района является закрытой.
В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. Т.е. количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково.
В реальных же системах часть воды теряется из системы через имеющиеся в ней неплотности: через сальники насосов, компенсаторов, арматуры и т.п. Эти утечки воды из системы невелики и при хорошей эксплуатации не превышают 2% объема воды в системе.
Однако даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель.
В открытых системах теплоснабжения теплоноситель расходуется на нужды горячего водоснабжения.
Источники тепловой энергии Восточного сельского поселения Усть- Лабинского района не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
График изменения температур теплоносителя (рисунок 1.2.7.1) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Усть-Лабинского района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С.
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Рисунок 1.2.7.1 – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С
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1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования
Годовая загрузка котельной не является равномерной так как котельная является сезонной. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – февраль.
Таблица 1.2.8.1 – Среднегодовая загрузка котельной
	


наименование показателя
	значение по месяцам

	
	
январь
	
февраль
	
март
	
апрель
	
май
	
июнь
	
июль
	
август
	
сентябрь
	
октябрь
	
ноябрь
	
декабрь
	
год

	Котельная СШ №15

	наружная сред. темп. воздуха
	3,8
	-3,5
	9,3
	10,9
	-
	-
	-
	-
	-
	11,8
	10,6
	2,4
	6,5

	расход натур.
топлива, тонн
	14,849
	19,600
	11,402
	5,545
	
	
	
	
	
	3,276
	9,487
	15,234
	79,393

	Q, Гкал
	93,491
	106,242
	74,042
	43,126
	
	
	
	
	
	21,885
	55,664
	94,008
	488,458


1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
На котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района учет отпущенной тепловой энергии ведется расчетным способом.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказы оборудования источников тепловой энергии за 2024-2026 г. отсутствуют.
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии не выдавались.
1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам,
электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

15
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Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Структурно тепловые сети котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной подземной прокладкой с теплоизоляцией из мин.ваты, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.
Центральные тепловые пункты тепловых сетей в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района отсутствуют. Вводы магистральных сетей от котельной в промышленные объекты не имеются.
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе
Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Параметры тепловых сетей котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведены в таблице 1.3.3.1.
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Таблица 1.3.3.1 – Параметры тепловых сетей Восточного сельского поселения сельсовет
	№ п/п
	Параметр
	Характеристика, значение

	Котельная СШ №15

	1
	вид сети
	водяная

	2
	наружный диаметр, мм
	57-159

	3
	теплоноситель
	горячая вода

	4
	материал
	сталь

	5
	схема исполнения тепловой сети
	двухтрубная

	6
	температура 0С
	95-70

	7
	общая протяженность сетей, м (в двухтрубн.)
	313

	8
	теплоизоляция
	мин. вата, ППУ

	9
	глубина заложения подземных тепловых сетей, м
	до 2-х метров

	10
	год начала эксплуатации
	1970

	11
	тип прокладки
	надземный, подземный

	14
	давление под./обр. кгс/см2
	2,8/2,4

	15
	подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,331


1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Усть- Лабинского района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70 0С.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района.
1.3.8 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района.
1.3.9 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики Под гидравлическим режимом тепловых сетей принято	 понимать распределение давлений и потоков теплоносителя по длине тепловых сетей в соответствии с требуемым отпуском тепла. Целью регулирования гидравлических режимов является поддержание нормальных расходов теплоносителя во всей сети и на отдельных ее участках.
В реальных условиях потери напора в сетях значительно превосходят потери напора в системах потребителей тепла. Это и является в неавтоматизированных системах теплоснабжения причиной малой гидравлической устойчивости. Так, например, потери напора в наружных сетях изменяются в пределах 40-120 м, а в системах потребителей тепла – в пределах 1-10 м.
Под гидравлической устойчивостью систем теплоснабжения понимается способность поддерживать распределение теплоносителя между отдельными потребителями или заданный гидравлический режим. Гидравлическое регулирование тепловых сетей и местных систем при помощи задвижек, 
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кранов и вентилей, установленных на тепловых вводах и на подводках к нагревательным приборам, не рекомендуется, так как при каком-либо временном ограничении теплоснабжения данной системы каждый потребитель в отдельности пытается улучшить работу своих нагревательных приборов полным открытием ранее отрегулированных устройств, чем нарушает все ранее произведенное регулирование.
Повышение гидравлического сопротивления систем теплопотребления или отдельных приборов достигается установкой дроссельных диафрагм на каждом приборе или на тепловых вводах систем.
Вместо дроссельных диафрагм могут быть установлены регулировочные клапаны или устройства. При подключении систем теплопотребления при помощи элеватора диаметр его сопла рассчитывается не на коэффициент смешения, а на гашение всего избыточного напора, т. е. по тому же принципу, что и дроссельные диафрагмы. Повышение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения может быть достигнуто не только установкой диафрагм, но и последовательным включением групп нагревательных приборов. Например, калориферы в приточных установках могут быть при теплоносителе воде соединены последовательно по ходу воды – до 12-16 калориферов в одном блоке. В тепловой сети для повышения гидравлической устойчивости  надо  максимально  снижать  потери  напора,  работать всегда с открытыми задвижками. Следует отметить, что понижение напораприводит к увеличению диаметров труб и капитальных вложений в тепловые сети. Правильное решение можно найти проведением технико-экономического расчета.
Сопротивление сети зависит от ее геометрических размеров, абсолютной шероховатости внутренней поверхности трубопроводов, эквивалентной длины местных сопротивлений и плотности теплоносителя. Сопротивление сети не зависит от расхода теплоносителя. 
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Суммарная характеристика нескольких насосов, работающих на одну сеть, зависит от способа их включения. При параллельном включении насосов суммарная характеристика строится путем сложения расходов воды, при последовательном включении путем сложения напоров.
Расчет гидравлического режима водяной сети заключается в определении расходов сетевой воды у потребителей и на отдельных участках сети, а также
значений абсолютных и располагаемых напоров в узловых точках сети и на 
вводах потребителей при заданном режиме работы сети. В ряде случаев расчетом проверяется перераспределение теплоносителя между потребителями при различных нарушениях гидравлического режима в сети и у потребителей.
Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.
В процессе выполнения программы реконструкции тепловых сетей, а также теплосилового хозяйства, имея целью создание «идеальной тепловой сети» гидравлические режимы тепловой сети неизбежно подвергнутся  корректировке. При массовом внедрении ИТП у потребителей тепловой энергии, трубопроводы ГВС от источников тепловой энергии ликвидируются.
Регулирование потребления тепловой энергии должно производиться в ИТП, снабженных самым современным оборудованием. Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды всей системы.
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1.3.10 Статистика отказов тепловых сетей аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет не отмечено.
1.3.11 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на
восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.
За 2022-2026 годы в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района инцидентов (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не было зафиксировано.
1.3.12 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.
Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.
В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыковвыполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.  
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При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.
При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.
При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:
· проводят очистку теплопроводов;
· устанавливают манометры, заглушки и краны;
· подключают воду и гидравлический пресс;
· заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;
· проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;
· устраняют дефекты;
· производят второе испытание;
· отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;
· снимают манометры и заглушки.
Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного.
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Сначала через воздушников поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть. Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации. 
При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.
Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.
После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб. 
Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала 
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 отопительного периода.
Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать, прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. 
Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.
Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.
В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).
Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.
Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки,а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.
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С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин.) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.
Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.
Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по  ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды. 
Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.
Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений. 
Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.
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Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.
Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. 
Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:
· включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;
· устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;
· устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;
· устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.
Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения. 
Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±2 °С. 
Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.
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Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.
Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин. 
Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.
Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.
На заключительном этапе испытаний методом «температурной волны» уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца».
На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний. 
Расход воды при режиме «температурной волны» остается неизменным. Прохождение «температурной волны» по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность 
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определить фактическую продолжительность пробега частиц воды, но каждому участку испытываемого кольца.
Испытания считаются законченными после того, как «температурная волна» будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.
Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега «температурной волны» составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч. 
В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.
1.3.13 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний гидравлических,
температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово- предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:
1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001
«Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;
2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 – 02.2001);
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3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя». 

1.3.14. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Таблица 1.2.13.1 – Нормативы технологических потерь по тепловым сетям Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района

	Источник теплоснабжения
	Параметр
	Показатель

	Котельная СШ №15
	общие потери тепла, Гкал/год
	60,243

	
	потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч
	0,014

	
	потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч
	0

	
	потери тепла от утечек теплоносителя, Гкал/ч
	0

	
	затраты теплоносителя на компенсацию потерь, т/час
	0







СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.
1.3.15 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска
тепловой энергии потребителям
Система теплоснабжения Восточного сельского поселения Усть- Лабинского района – закрытая с непосредственным присоединением СО. Отпуск тепловой энергии регулируется путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе (центральное качественное).
Присоединение систем отопления потребителей к  тепловой  сети  осуществляется по непосредственной схеме присоединения к тепловым сетям: Системы горячего водоснабжения у потребителей Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.

1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по
установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям отсутствует.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по
установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям отсутствует.
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1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.

1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления выполнена посредством установки предохранительных клапанов. 
1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные тепловые сети на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.
1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Данные энергетических характеристик тепловых сетей Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района.

Таблица 1.3.22 – Данные энергетических характеристик тепловых сетей Восточного сельского поселения

	Наименование характеристики
	Котельная СШ №15

	тепловые потери, Гкал/год
	60,243

	удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии, КВт/Гкал
	19,43

	удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей, м3/час/Гкал/час (расчетн.)
	0,00002

	разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе
	25

	потери (затраты) сетевой воды, м3/год (расчетн.)
	39,0








Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Существующая зона действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на территории Восточного сельского поселения Усть- Лабинского района расположена в трех кадастровых кварталах: № 23:04:0702050; 23:04:0702064; 23:04:0702065.
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующие котельная расположены в границах своего радиуса эффективного теплоснабжения  в пределах Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования , являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района.

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
котельнаяВосточного сельского поселения Усть-Лабинского района имеют по одному магистральному выводу.
Значение тепловой нагрузки на коллекторе источника тепловой энергии котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведены в таблице 15.2.1.
Таблица 15.2.1 – Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельной Восточного сельского поселения 
Усть-Лабинского района
	Наименование коллектора
	Значение

	тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч

	Котельная СОШ №15
	0,331
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1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В многоквартирных домах на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отопления жилых помещений применяется с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Расчетными элементами территориального деления являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельной Восточного сельского поселения. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1 – Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год
	


наименование показателя
	значение по месяцам (ст. Восточная, к.к: 23:04:0702050; 23:04:0702064; 23:04:0702065)

	
	

январь
	

февраль
	

март
	

апрель
	
май
	
июнь
	
июль
	
август
	
сентябрь
	

октябрь
	
ноябрь
	

декабрь
	

год

	наружная сред.
темп. воздуха
	3,8
	-3,5
	9,3
	10,9
	-
	-
	-
	-
	-
	11,8
	10,6
	2,4
	6,5

	Q, Гкал
	93,491
	106,242
	74,042
	43,126
	
	
	
	
	
	21,885
	55,664
	94,008
	488,458
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Таблица 1.5.4.2 – Динамика потребления тепловой энергии потребителями: АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»
	Группа потребителей
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Население
	69,143
	69,146
	69,146
	69,145
	68,593

	Бюджетная группа
	329,276
	353,047
	425,110
	330,690
	347,256

	Прочая группа
	2,937
	2,815
	2,185
	2,673
	2,549

	Итого по котельной
	401,356
	425,008
	496,441
	402,508
	418,398



1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления тепловой энергии для населения Усть-Лабинского района на отопление приведены в таблице 1.5.5.1.
Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Краснодарского края на отопление
	
Муниципальное образование
	Нормативы потребления (Гкал/ на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в
календарный месяц отопительного периода)

	
	1 - 4- этажные дома
	5 - 9- этажные дома
	10- и более этажные дома

	Усть-Лабинского район
	0,0228
	0,0189
	0,0182


1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
Значения максимальных тепловых нагрузок котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района, указанных в договорах теплоснабжения, приведены в таблице 1.5.6.1.
Таблица 1.5.6.1 – Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/год

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	
Котельная СОШ №15
	многоквартирные жилые дома
	0,04
	-
	-

	
	частные дома
	-
	-
	-

	
	бюджетные организации
	0,29
	-
	-

	
	прочие потребители
	0,002
	-
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведен в таблице 1.6.1.1.
Таблица 1.6.1.1 – Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной
	
Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и
хозяйственные нужды, Гкал/ч
	
Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях.
Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Резерв
тепловой мощности источников
тепла, Гкал/ч
	Мощность источников тепловой энергии
нетто, Гкал/ч

	Котельная СОШ №15
	0,84
	0,84
	0,0022
	0,331
	0,014
	0,345
	0,495
	0,82
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1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной приведены в таблице 1.6.2.1.
Таблица 1.6.2.1 – Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто
	
Источник тепловой энергии
	Наименование показателя

	
	Резерв тепловой мощности нетто,
Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч

	Котельная СОШ №15
	0,82
	0



1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:
1) определение диаметров трубопроводов;
2) определение падения давления-напора;
3) определение действующих напоров в различных точках сети;
4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.
При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:
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1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.
2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).
4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).
5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.
Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.
Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.
Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления
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тепловой	энергии	и	располагаемыми	мощностями	источников	систем теплоснабжения.
Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района не наблюдаются.
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
В настоящее время в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района имеется резерв тепловой мощности нетто всех источников тепловой энергии котельной.
Возможности расширения технологических зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельной. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются.
Дефицит тепловой мощности в Восточном сельском поселении Усть- Лабинского района для котельной отсутствует.

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установкахпотребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
В качестве основного вида топлива для котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района является  печное топливо.
Количество используемого основного топлива для котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведено в таблице 1.8.1.1. 

Таблица 1.8.1.1 – Количество используемого основного топлива для котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района

	Котельная СОШ №15
	основное печное топливо тыс.т.
	0,0793



1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
На котельной Восточного сельского поселения резервное и аварийное топливо не установлено.


Часть 9. Надежность теплоснабжения
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по следующим критериям:
Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
− при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0;
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− при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной;
− до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8;
− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7;
− свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6.
Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
− при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;
− при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной;
− до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8;
− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7;
− свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6.
Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
− при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
− при	отсутствии	резервного	топлива	при	мощности	отопительной котельной;
− до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0;
− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7;
− свыше 20 Гкал/ч – Кт=2.
Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита
− до 10% – Кб = 1,0;
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− свыше 10 до 20% – Кб = 0,8;
− свыше 20 до 30% – Кб = 0,6;
− свыше 30% – Кб = 0,3.
Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.
Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:
− резервирование свыше 90 до 100% нагрузки – Кр = 1,0;
− резервирование свыше 70 до 90% нагрузки – Кр = 0,7;
− резервирование свыше 50 до 70% нагрузки – Кр = 2;
− резервирование свыше 30 до 50% нагрузки – Кр = 0,3;
− резервирование менее 30% нагрузки – Кр = 0,2.
Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:
− до 10% – Кс = 1,0;
− свыше 10% до 20% – Кс =0,8;
− свыше 20% до 30% – Кс =0,6;
− свыше 30% – Кс =2.
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс𝑛𝑛
где n – число показателей, учтенных в числителе.
В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как:
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− высоконадежные – при Кнад – более 0,9;
− надежные – Кнад – от 0,75 до 0,89;
− малонадежные – Кнад – от 2 до 0,74;
− ненадежные – Кнад – менее 2.
Критерии	оценки		надежности	и	коэффициент	надежности	систем теплоснабжения	приведены в таблице 1.9.1.1.
42
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Таблица 1.9.1.1 – Критерии надежности системы теплоснабжения Восточного сельского поселения
	






№ п/п
	







Наименование котельной
	От источника тепловой энергии

	
	
	Надежность электроснабжения источников тепловой энергии
	Надежность водоснабжения источников тепловой энергии
	
Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии
	
Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых
сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов
тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек
	
Техническое состояние тепловых сетей,
характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов
	Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии
	


Оценка надежности системы теплоснабжения

	
	
	Кэ
	Кв
	Кт
	Кб
	Кр
	Кс
	К над
	К сист.

	1
	Котельная СОШ 15
	1
	0,8
	0,7
	1
	0,2
	1
	0,78
	Надежная
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1.9.2 Частота отключений потребителей
Отключений потребителей отмечено не было.
1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
За 2022-2025 годы в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района отключений не зафиксировано.
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении.
Графики ненормативной надежности сетей приведены на рис. 11.3.1.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении (далее – аварийная ситуация) на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии (далее соответственно – объекты, потребители), за исключением:
а) аварий, расследование причин, которых осуществляется в соответствии с законодательством об электроэнергетике;
б) аварий и инцидентов, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности.
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2. Для целей настоящих Правил под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:
а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.
4. Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.
5. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:
а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее – оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
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сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления;
б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;
в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;
г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;
д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;
е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил;
ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.
6. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации  незамедлительно,  а  при  аварийной  ситуации,  повлекшей
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последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, – в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.
7. Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.
8. Оперативная информация содержит:
а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация;
б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате
«ДД.ММ в ЧЧ:ММ»);
г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;
д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);
ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);
и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан- потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;
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к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;
л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.
9. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации.
В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.
В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее – уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации.
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Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации.
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий», за последние 5 лет в Восточном сельском поселении не зафиксированы.
1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети», полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 1.9.6.1.
Таблица 1.9.6.1 – Расчет среднего времени восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях
	
№ п/п
	
Температура наружного воздуха, ос
	
Темп снижения температуры в квартире Т, (0 С в час)
	
Время остывания помещения
	Лимит времени на устранение аварий и инцидентов до замерзания
теплоносителя в трубах потребителя, ч

	1
	0
	0,3
	36,7
	36,6 ч

	2
	-5
	2
	26,2
	26,16 ч

	3
	-10
	0,6
	20,4
	20,4 ч

	4
	-15
	0,7
	16,8
	16,8 ч

	5
	-20
	0,8
	14,3
	14,3 ч
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Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Таблица 1.10.1 –АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»
	АО «УСТЬ-ЛАБИНСКТЕПЛОЭНЕРГО»

	Полное наименование
	Акционерное общество «Усть-Лабинсктеплоэнерго»

	Сокращенное наименование
	АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»

	Юр. адрес
	352330, Краснодарский край, город Усть-Лабинск, улица пролетарская, д. 6

	Телефон
	+7 861 354-14-44

	Руководитель
	Гравит Эдуард Валерьевич

	Эл. адрес
	utesekret@mail.ru

	Официальный сайт в сети Интернет
	http://ust-labteplo.ru

	Реквизиты
	ОГРН 1022304971512
ИНН 2356038360


С	результатами	хозяйственной	деятельности	АО	«Усть- Лабинсктеплоэнерго» можно ознакомиться на сайте: http://ust-labteplo.ru. 


Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из
регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

 Таблица 1.11.1.1 – Динамика тарифов
	№ п/п
	Наименование
регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	

1
	
АО "Усть- Лабинсктеплоэнерго"
	Для потребителей (прочие) в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (без НДС)

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2026 г.
	4276,40

	
	
	Для потребителей (население) в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения население (с НДС)

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2026г.
	5139,95

	Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края "О внесении изменений в приказ региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.12.2018 № 251/2018-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду»
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1.11.1.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Структура цены на	тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 1.11.1.2).
Таблица 1.11.1.2 – Структура цен (тарифов)
	


Период
	2026г.. (Для
потребителей (прочие) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без
НДС))
	2026г. (Для потребителей (население) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения население (с НДС))

	АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» руб./Гкал
	4276,40
	5139,95

	Тариф на передачу тепловой энергии (мощности)
	0
	0

	Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей
	0
	0

	Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
тепловую энергию
	0
	0

	Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
передачу тепловой энергии
	0
	0


1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении).
По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.
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В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. №360) размер платы за подключение определяется следующим образом:
1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса – исполнителя по договору о подключении (далее – инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее – тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки – для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно- технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;
2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора 
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о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению
3) сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно- технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;
4) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.
5) Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно- технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.
6) В обязанность исполнителя входит:
· осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2). 
В обязанность заявителя входит:
· выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).
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В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006г. №83): Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения).
В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. №1075): В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч,
плата за подключение устанавливается равной 550 рублям.
В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.
Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).
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При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарнойустановленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.
В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:
а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе – застройщика;
б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;
в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;
г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.
Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 
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1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
В	соответствии	с	требованиями	Федерального	Закона	Российской Федерации от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по  договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 
Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, не производится.
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Таблица 1.11.4.1 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
	
Наименование показателя
	
Единица измерения
	Сроки действия платы за услуги по поддержанию резервной
тепловой мощности

	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.

	Ставка за содержание тепловой мощности, руб./гкал/ч/мес
	руб./Гкал/ч/мес
	-
	-
	-

	Группа потребителей
	-
	без дифференциации
	без дифференциации
	без дифференциации
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих
установок потребителей)
Проблемы организации качественного теплоснабжения на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.
Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наружных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.
Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа
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системы  отопления, вентиляции  и  горячего  водоснабжения потребителей тепла.
В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным. Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.
Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т. е. налаживать (регулировать) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. Население в районе
предпочитает установку индивидуальных автономных котлов.
1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось – как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похолоданий.
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Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения прочих организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной от них информации – отсутствуют.
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорными органами организациям, занятым в сфере теплоснабжения, об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность эксплуатируемых ими систем теплоснабжения, по информации полученной   от   указанных   организаций    –   не   выдавались.
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района представлен в таблице 2.1.1 – 2.1.3.
Таблица 2.1.1 – Динамика потребления тепловой энергии потребителями Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района
	Группа потребителей
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Население
	69,143
	69,143
	69,143
	69,143
	69,143

	Бюджетная группа
	329,276
	353,047
	526,35
	431,93
	448,496

	Прочая группа
	2,937
	2,815
	2,740
	2,937
	2,815

	Итого по котельным
	401,356
	425,008
	598,233
	504,01
	520,454


АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»
	Группа потребителей
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Население
	69,143
	69,146
	69,146
	69,145
	68,593

	Бюджетная группа
	329,276
	353,047
	425,110
	330,690
	347,256

	Прочая группа
	2,937
	2,815
	2,185
	2,673
	2,549

	Итого по котельной
	401,356
	425,008
	496,441
	402,508
	418,398


Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района составил 540,899 Гкал/год. Общее количество вырабатываемого тепла котельными с учетом потерь в сетях составляет 601,142 Гкал/год.
2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
Приросты площади строительных фондов в зоне действия котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведены в таблице 2.2.1.


Таблица 2.2.1 – Приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне действия источников тепловой энергии – котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района
	Планируемые потребители тепловой энергии
потребители тепловой энергии
	Существующая
	Перспективная

	Котельная СОШ №15

	Многоквартирные дома, м3
	1568
	0

	Частные дома, м3
	-
	0

	Бюджетные организации, м3
	16825
	0

	Прочие потребители, м3
	88
	0

	Всего, м3
	18481
	0
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В качестве перспективного жилища в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Теплоснабжение перспективной жилой площади предусматривается от индивидуальных источников ТЭ.
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии муниципальных котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии
	
Удельный расход тепловой энергии
	Год

	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-
2030гг
.

	Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331

	Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, Гкал/ч
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
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2.4  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведены	в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района

	
Потребление
	Год

	
	2023г.
	2024г.
	2025г
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	
Котельная СОШ 15

	Тепловая энергия
(мощности), Гкал/ч
	прирост нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на
вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
Теплоноситель, м3/ч
	прирост нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на
вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в
каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведены в таблице 2.5.1.
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Таблица 2.5.1 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Восточного сельского поселения

	
Потребление
	Год

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	

	Тепловая энергия
(мощности), Гкал/ч
	прирост нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноситель, м3/ч
	прирост нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений
производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период, не планируются.


ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
      В связи с тем, что численность населения Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района менее 100 тыс. человек электронная модель системы теплоснабжения поселения  не разработана (абзац 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»). 
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ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях) котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района приведены в таблице 4.1.1.
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Таблица 4.1.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района
	
Наименование источника теплоснабжения
	
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	
Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности источников тепла,
Гкал/ч

	Котельная СОШ
 № 15
	2025 год

	
	0,84
	0,84
	0,0022
	0,331
	0,014
	0,345
	0,495

	
	2026 год

	
	0,84
	0,84
	0,0022
	0,331
	0,033
	0,364
	0,476

	
	2027 год

	
	0,84
	0,84
	0,0022
	0,331
	0,013
	0,344
	0,496

	
	2028 год

	
	0,84
	0,84
	0,0022
	0,331
	0,013
	0,344
	0,496

	
	2029 год

	
	0,84
	0,84
	0,0022
	0,331
	0,013
	0,344
	0,496

	
	2030 год

	
	0,84
	0,84
	0,0063
	0,331
	0,013
	0,344
	0,496
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ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.
Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.
5.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения Вариант №1
Техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей, капитальный ремонт тепловых сетей и источника ТС, способствующие нормативной эксплуатации.
Вариант №2
Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.
Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2027 по 2030 годы во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.
5.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей, капитальный ремонт тепловых сетей и источника ТС за счет обслуживающей организацией.
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ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
В котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района водоподготовительные установки отсутствуют. До конца расчетного периода в котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района не планируется устанавливать водоподготовительные установки.
Перспективный	баланс	необходимой	производительности водоподготовительных установок котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах приведен в таблице.
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего   водоснабжения,   присоединенных   через   водоподогреватели).
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6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии Восточного сельского поселения приведена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях
	
Зона действия источника теплоснабжения
	Значения величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/час

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2025 г.
	2026г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029г.
	
2030гг

	Котельная СОШ 15
	0,009
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
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6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Котельная Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района  горячее водоснабжение потребителей не осуществляет

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
В составе оборудования системы отопления Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района от централизованных источников баки- аккумуляторы отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).
Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 1.6.4.1.
Таблица 1.6.4.1 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды
	Параметр
	Для эксплуатационного
режима
	Для аварийного
режима

	ВОК

	Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час
	0,013
	0,013

	Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час
	-
	-
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6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Таблица 6.5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

	





Источник тепловой энергии
	

Объем системы централизо ванного теплоснаб жения с учетом систем теплопотр ебления, м3
	
Нормативн ая подпитка системы теплоснаб жения (сети + система теплопотр ебления потребите лей), м3/ч
	Существу ющая производи тельност ь водоподго товитель ных установок в нормальн ом
режиме, м3/ч
	




(+) резерв, (-)
дефицитн., (м3/ч)
	

Нормативн ая аварийная подпитка химически необработа нной и деаэрирован ной водой, м3/ч
	

Существую щая аварийная подпитка химически необработа нной и деаэрирован ной водой, м3/ч
	




(+) резерв, (-)
дефицитн.,( м3/ч)

	2025 год

	Котельная СОШ №15
	9,94
	0,013
	0
	-0,013
	0,013
	0
	-0,013

	2026 год

	Котельная СОШ №15
	9,94
	0,013
	0
	-0,013
	0,013
	0
	-0,013

	2027 год

	Котельная СОШ №15
	9,94
	0,013
	0
	-0,013
	0,013
	0
	-0,013

	2028 год

	Котельная СОШ №15
	9,94
	0,013
	0
	-0,013
	0,013
	0
	-0,013

	2029 год

	Котельная СОШ №15
	9,94
	0,013
	0
	-0,013
	0,013
	0
	-0,013

	2030 г.г.

	Котельная СОШ №15
	9,94
	0,013
	0
	-0,013
	0,013
	0
	-0,013
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления,
которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Существующие зоны централизованного теплоснабжения и нагрузка потребителей Восточного сельского поселения сохранятся на расчетный период.
Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов останется на том же уровне на расчетный период.
Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не применяется.
Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.
7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения  надежного  теплоснабжения  потребителей  на  территории
Восточного  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района,  отсутствуют.
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7.3 	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
До конца расчетного периода в Восточном сельском поселении Усть- Лабинского района случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.
7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.
На территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют источники, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе.
Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района отсутствует.
Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии  не  приведена  ввиду  отсутствия  источников  тепловой  энергии,
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функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района, отсутствуют.
Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.
7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкция котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.
Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.
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7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
На территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
7.7.1  Предлагаемые мероприятия для реконструкции и (или) модернизации существующих котельной
В настоящее время в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также в целях повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения имеется необходимость выполнения мероприятий по техническому перевооружению (модернизации) котельной СОШ №15 с заменой котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования.
	Наименование мероприятия
	Источник теплоснабжения
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию  в прогнозных ценах, тыс.руб (без НДС)

	
	
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	Значение показателя
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	

	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Школьная, 1А Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования
	Котельная СОШ №15,
ст. Восточная, ул. Школьная, 1А
	мощность
	Гкал/час
	0,84
	0,69
	топливо
	Печное топливо
	газ
	2027
	2027
	8055


7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района нет, перевод в пиковый режим работы котельной не требуется.
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7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района отсутствуют.
7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной не требуется.
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района, малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.
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7.13 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района, малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.
7.14 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.
7.15 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Котельная Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района в качестве основного топлива использует печное топливо.
Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.
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7.16 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.
7.17 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла.
Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:
· Расчетной тепловой нагрузкой 𝑄𝑝;𝑖

· Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) - 𝑙𝑖.
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Произведение этих величин	𝑍𝑖

= 𝑄𝑝 × 𝑙

(Гкал∙км/ч)	названо	моментом

тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом[image: ] 𝑍𝑖 → 𝑄0.38. Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок 𝑍𝑡 (Гкал∙м/ч):𝑖
𝑖



,
Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.
Так как при расчете этого оборота значения изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.
[image: ]Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:


,

Где 𝑅ср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).
Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе 𝑍𝑐 всегда больше теоретического оборота тепла 𝑍𝑡. Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей [image: ]:
[image: ]
Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети [image: ], тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.
Значения показателя конфигурации тепловой сети:
· 1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;
· 2-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;
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· ≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.
Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.
Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных участков.
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ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.
8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.
8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, беспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.
8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной, в том числе  за  счет  перевода  котельной  в  «пиковый»  режим,  не  планируется.
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8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых.
Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в течение всего расчетного периода предусматривается ревизия и ремонт запорной арматуры всех действующих тепловых сетей, а также замена участков тепловой сети, срок эксплуатации которых превышает
25 лет, с применением современной энергоэффективной тепловой изоляции трубопроводов ТС до 3% в год.
8.6 Предложения по ремонту и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Таблица 8.6.1 – Перечень мероприятий

	Источник тепловой энергии
	Мероприятие
	Год проведения
	Примечания

	
Котельная СОШ №15
	Ревизия и ремонт тепловых сетей и запорной арматуры
	2027-2030 гг.
	Согласно сложившейся необходимости


8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

8.8 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Тепловые сети в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района были введены в эксплуатацию в 2005 году. Реконструкцию или частичную замену  ТС  необходимо  проводить  по  сложившейся  необходимости.
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8.9 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций
Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района, отсутствуют. Все насосное оборудование находится	в	зданиях,	соответствующих	котельной.
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ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На территории Восточного сельского поселения установлена закрытая система теплоснабжения. Поставка централизованного горячего водоснабжения не осуществляется.
9.1 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в Восточном сельском поселении не требуется.
9.2 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в Восточном сельском поселении не требуется.

9.3 Предложения по источникам инвестиций
Источником инвестиций по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения могут выступить  бюджет  поселения,  района  и  внебюджетные  источники.
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ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения
нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.
Основным видом топлива для котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района является  печное топливо.
Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблице 10.1.1. Местные виды топлива Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района в качестве основного использовать не рентабельно.
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Таблица 10.1.1 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива котельной
	Источник тепловой энергии
	
Вид расхода топлива
	
Период
	Значения расхода топлива по этапам (годам)

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030гг.

	
	
	
	ПБТ тыс./т.

	
Котельная СОШ №15
	максимальный часовой,
т.
	зимний
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002

	
	
	летний
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	годовой тыс./т
	зимний
	0,0705
	0,0705
	0,0705
	0,0705
	0,0705

	
	
	летний
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
В Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района аварийное топливо отсутствует.
10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных
видов топлива
Основным видом топлива для котельной СОШ №15 является печное топливо. Резервное топливо для котельной отсутствует.
Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют газ.
Местным видом топлива в Восточном сельском поселении Усть- Лабинского района являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.
Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.
10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является газ, - вид ископаемого угля в соответствии Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543 – 2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам») их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельной СОШ №15 является печное топливо
10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим	в	Восточном	сельском	поселении	Усть-Лабинского 
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района топливом для системы теплоснабжения является  печное топливо.
10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, сельского поселения
Приоритетным направлением развития топливного баланса является переход на природный газ на источниках тепловой энергии, использующих его в качестве основного вида топлива.
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ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе
теплоснабжения
Расчет надежности работы теплосети Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету надежности работы теплосети» Минэнерго.
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.
Определить не резервируемый путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети:
1. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
2. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
3. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков.
В конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет, 1/(км*год):
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).
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Для расчета средней частоты отказов участков теплосетей был использован метод параметрической зависимости интенсивности отказов. Была использована зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:
t  ·
где – срок эксплуатации участка, лет.
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при
 1, она монотонно убывает, при  1 – возрастает; при  1 функция принимает вид t    Const. А  — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты :
0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;
2×exp(/20) – при  до 17 лет (/20), средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.
В Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района за прошедшие 5 лет произошел один инцидент с аварией. Значение средневзвешенной частоты (интенсивности) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения принимаем 0,05 1/(год*км).
Значения интенсивности отказов λ (t) в зависимости от продолжительности эксплуатации t при значении λ0 = 0,05 1/(год*км) представлены    в    таблице    11.1.1.    и    на    рисунке    11.1.1.
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Таблица 11.1.1
	Продолжительность работы участка теплосети, лет
	
1
	
2
	
3
	
4
	
17
	
18
	
19
	
20
	
21
	
22
	
23
	
24
	
25

	Значение коэффициента α, ед.
	0,80
	0,8
	0,80
	1,00
	1,00
	1,2298
	1,2929
	1,3591
	1,4288
	1,5021
	1,5791
	1,6601
	1,7452

	Интенсивность отказов λ (t)
1/(год∙км)
	
0,079
	
0,0689
	
0,0636
	
0,050
	
0,050
	
0,06
	
0,06
	
0,07
	
0,07
	
0,08
	
0,08
	
0,09
	
0,10

	Продолжительность
работы участка теплосети, лет
	
26
	
27
	
28
	
29
	
30
	
31
	
32
	
33
	
34
	
35
	
36
	
37
	
38

	Значение коэффициента α, ед.
	1,8346
	1,9287
	2,0276
	2,1316
	2,2408
	2,3557
	2,4765
	2,6035
	2,7370
	2,8773
	3,0248
	3,1799
	3,3429

	Интенсивность
отказов λ (t) 1/(год∙км)
	
0,11
	
0,13
	
0,15
	
0,17
	
0,20
	
0,24
	
0,28
	
0,35
	
0,43
	
24
	
0,68
	
0,88
	
1,16

	Продолжительность работы участка теплосети, лет
	
39
	
40
	
41
	
42
	
43
	
44
	
45
	
46
	
47
	
48
	
49
	
50
	
51

	Значение коэффициента α, ед.
	3,5143
	3,6945
	3,8840
	4,0831
	4,2924
	4,5125
	4,7439
	4,9871
	5,2428
	5,5116
	5,7942
	6,0912
	6,4036

	Интенсивность отказов λ (t) 1/(год∙км)
	
1,56
	
2,14
	
2,98
	
4,26
	
6,21
	
9,28
	
14,23
	
22,39
	
36,24
	
60,40
	
103,87
	
184,59
	
339,60

	Продолжительность работы участка теплосети, лет
	
52
	
53
	
54
	
55
	
56
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Значение коэффициента α, ед.
	6,7319
	7,0770
	7,4399
	7,8213
	8,2223
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Интенсивность отказов λ (t) 1/(год∙км)
	
648,05
	
1285,31
	
2655,14
	
5725,56
	
12918,92
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Рисунок – 11.1.1Продолжительность работы участка теплосети, лет
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Срок службы, протяженности тепловых сетей и средняя частота отказов приведены в таблицах пункта 11.3.
11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 23-01-99 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура
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внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:
[image: ]
где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ⁰С;
z – время, отсчитываемое после начала н исходного события, ч;
t'в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ⁰С;
tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени




z,⁰С;


Q0 – подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С

при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0 / q0V = 0 имеет следующий вид:
[image: ]

где tв.а. – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.
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По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» было рассчитано время снижения температуры внутри отапливаемых помещений до
+8˚С при отключении систем теплоснабжения. Расчет проводился при коэффициенте аккумуляции β=40 часов. Данные расчеты приведены в таблице 11.2.1.Зависимость температуры воздуха в помещеНии от времеНи после отключеНия отоплеНия /t2=f(z) при tН=const/
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Рисунок 11.2.1 – Зависимость температуры воздуха в помещении от времени после отключения отопления при наружной tнаруж. = -100СТЕМПЕРАТУРА (t2), С

Таблица 11.2.1 – Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы

	

№ п/п
	

Температура наружного воздуха, ос
	
Темп снижения температуры в квартире Т, (0 С в час)
	

Время остывания помещения
	Лимит времени на устранение аварий и инцидентов до замерзания теплоносителя в трубах
потребителя, ч

	1
	0
	0,3
	36,7
	36,6 ч

	2
	-5
	2
	26,2
	26,16 ч

	3
	-10
	0,6
	20,4
	20,4 ч

	4
	-15
	0,7
	16,8
	16,8 ч

	5
	-20
	0,8
	14,3
	14,3 ч
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При	устранении	аварии	более	расчётного	лимита	времени
«Теплоснабжающая организация» обязана совместно с «Собственниками» и
«Управляющей организацией» произвести спуск теплоносителя из систем отопления и воды из системы водоснабжения во всех отключенных домах и строениях, а в дальнейшем и отключенного участка теплосети, ЦТП и ИТП, во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.
11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и
распределительным теплопроводам
Тепловые сети Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:
· источника теплоты Рит = 2;
· тепловых сетей Ртс = 0,9;
· потребителя теплоты Рпт = 0,99;
· системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом
· Рсцт = 0,9×2×0,99 = 0,86.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
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· необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
· очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012
«Тепловые сети» в части пунктов 6.276.31 раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
[image: ]
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где, а, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; LС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м; D – условный диаметр трубопровода, м.
Согласно рекомендациям Е.Я. Соколова, для подземной прокладки теплопроводов в непроходных каналах значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=2; c=0,0015.
Значения расстояний между секционирующими задвижками LС.З. берутся из соответствующей базы предоставленных данных. Если эти значения отсутствуют, тогда расчет выполняется по значениям, определенным СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:
[image: ]

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:
· вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
· по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;
· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;
· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ⁰С:
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· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента
[image: ]
Расчет резервируемых линий осуществляется следующим образом:
1. производится расчет надежности каждой из резервных линий в отдельности  в соответствии с методикой, описанной ранее;
2. полученные вероятности безотказной работы каждой из резервных линий суммируются, а полученное значение (не более 1,0) используется для расчета  исследуемого  участка  теплосети  от  источника  до  потребителя.
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Таблица 11.3.1 – Вероятности безотказной работы участков сетей Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района
	



Sys
	


Наименование начала участка
	


Наименование конца участка
	

Длина участка, м
	
Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	
Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	
Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	
Период эксплуатации, лет
	
Время восстановления, ч
	
Интенсивность восстановления, 1/ч
	

Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	

Поток отказов, 1/ч
	
Относительное кол. отключ. нагрузки
	
Вероятность отказа
	



ВБР

	3
	Кот. СШ №15
	тк1
	20
	0,16
	0,16
	0,05
	53
	9,60
	0,10
	2570,62
	51,41
	0
	0,08
	0,92

	5
	тк1
	СШ №15
	86
	0,13
	0,13
	0,05
	53
	8,27
	0,12
	2570,62
	221,07
	0
	0,30
	0,70

	7
	тк1
	тк2
	18
	0,13
	0,13
	0,05
	53
	8,27
	0,12
	2570,62
	46,27
	0
	0,06
	0,94

	9
	Кот. СШ №15
	уз1
	6
	0,08
	0,08
	0,05
	53
	5,65
	0,18
	2570,62
	15,42
	0
	0,01
	0,99

	11
	уз1
	Д/С №12
	67
	0,06
	0,06
	0,05
	53
	4,86
	0,21
	2570,62
	172,23
	0
	0,14
	0,86

	13
	уз1
	МКД
	80
	0,08
	0,08
	0,05
	53
	5,65
	0,18
	2570,62
	205,65
	0
	0,19
	0,81

	14
	тк2
	Амбулатория
	88
	0,08
	0,08
	0,05
	53
	5,65
	0,18
	2570,62
	226,21
	0
	0,21
	0,79
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Рисунок 11.3.1 – ВБР ВОК
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11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 2.
Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:
· готовность СЦТ к отопительному сезону;
· достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
· максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;
· температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.
Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

Kr=  в.р.с−𝑍1−𝑍2−𝑍3−𝑍4,
в.р.с
в. р. с – время работы сети (отоп. период)
z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;
z2 – число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;
z3 – число часов ожидания неготовности тепловых сетей.
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z4 – число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.
Kr=	4356−6.613−25−15−5 = 0.9883
4356
11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района не происходило.
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ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Информация о планируемых капитальных вложениях в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения представлена в таблице.
Таблица 12.1. - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности, тыс. руб., без НДС.

	[bookmark: _Toc133172249][bookmark: _Toc133172162][bookmark: _Toc115788337][bookmark: _Toc115724596]№ п/п
	[bookmark: _Toc133172250][bookmark: _Toc133172163][bookmark: _Toc115788338][bookmark: _Toc115724597]Стоимость проектов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	[bookmark: _Toc133172261][bookmark: _Toc133172174][bookmark: _Toc115788349][bookmark: _Toc115724608]Итого

	Группа проектов «Источники теплоснабжения»
АО «Усть-Лабинсктеплоэнерг»

	1
	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	8055
	0
	0
	0
	8055



12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения
источников тепловой энергии и тепловых сетей
Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для технического перевооружения котельной СОШ №15 Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района, планируются средства предприятия АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго». 
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
Расчеты экономической эффективности инвестиций разрабатываются при формировании инвестиционный программ и утверждении в РЭК Департаменте цен и тарифов Краснодарского края.
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12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
Мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения, инвестируются за счет предприятий, а также из бюджетов поселения и района. Компенсация на единовременные затраты, необходимые для реконструкции сетей, может быть включена в тариф на тепло.
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ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района на весь расчетный период приведены в таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района

	№ п/п
	Индикатор
	Ед. изм.
	Существующие 2025г.
	Перспективные 2030г.

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой
энергии
	Ед.
	0
	0

	
3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
тепловой энергии

	
	Котельная СОШ №15
	Тут/Гкал
	218,38
	153

	4
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	
	Котельная СОШ №15
	
	37
	48

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	
	Котельная СОШ №15
	м2/Гкал
	0,108
	0,108

	
6
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	
	Котельная СОШ №15
	Гкал/м2
	2,52
	2,52

	

7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	
%
	
-
	
-

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической
энергии
	Тут/кВт
	-
	-

	
9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
-
	
-
	
-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	
	Котельная СОШ №15
	лет
	-
	-

	
12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	
	Котельная СОШ №15
	%
	3
	3

	
13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии,
реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	
	Котельная СОШ №15
	%
	-
	-

	


14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных
монополиях

	
	Котельная СОШ №15
	наличие заф. актов
	отсутствуют
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13.2 Ценовые зоны теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения – населенные пункты, которые по решению местной власти перешли на метод «альтернативной котельной», то есть те, где цены на тепловую энергию для потребителей ограничены предельным уровнем. Для отнесения к ценовым зонам теплоснабжения муниципалитеты должны соответствовать следующим критериям (ч.1 ст. 23.3. 190-ФЗ):
· утверждена схема теплоснабжения;
· совместное обращение власти муниципалитета и ЕТО в Правительство об отнесении к ценовой зоне;
· согласие губернатора на отнесение к ценовой зоне.
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.
13.3 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа,
подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района отсутствуют.
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ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагается.
14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагается.


ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций
	Системы теплоснабжения Восточного сельского
поселения
	Наименование
	ИНН/КПП
	Телефон / адрес эл. почты

	Котельная СОШ №15
	АО «Усть- Лабинсктеплоэнерго»
	ОГРН 1022304971512
ИНН 2356038360
	+7 861 354-14-44


15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
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Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения
	
Наименование
	
ИНН/КПП
	Телефон / адрес эл. почты
	Системы теплоснабжения Восточного сельского поселения
Усть-Лабинского района

	АО «Усть- Лабинсктеплоэнерго»
	ОГРН 1022304971512
ИНН 2356038360
	+7 861 354-14-44
	Котельная  СОШ №15


15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Теплоснабжающие организация АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.
15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 
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последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Зоны действия системы теплоснабжения Восточного сельского поселения
Усть-Лабинского района от источников тепловой энергии охватывают территории, являющиеся частями кадастровых кварталов. К системам теплоснабжения подключены население, бюджетные потребители и прочие потребители.
Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах 
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теплоснабжения на территории Восточного сельского поселения Усть- Лабинского района расположены в ст. Восточная.
Таблица 15.5.1 – Список потребителей, входящих в зоны действия котельной Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребитель

	

Котельная СОШ №15
	МКД по ул. Пролетарская, д. 2

	
	МБОУ СОШ №15

	
	Д/С №12

	
	Амбулатория

	
	Аптека
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ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии
Таблица 16.1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.
	Источники инвестиций

	1
	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Школьная, 1А. Замена котельного оборудования, автоматики
безопасности и регулирования
	2027
	8055
	АО «Усть-Лабинсктеплоэнерг»


16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
Мероприятия по стороительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений в Восточном сельском поселении на период 2027-2030  года не запланированы.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия	отсутствуют.
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ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
При разработке,	утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
При разработке,	утверждении и актуализации схемы	теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
При разработке,	утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые	замечания	и	предложения	не	поступили.









ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В разработанной схеме теплоснабжения вносились изменения с учетом актуальных на сегодняшний день данных по системе теплоснабжения, последних постановлений по схемам теплоснабжения.
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